## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 2
Łączna liczba odbiorników |  |  | 15
Łączna liczba działek |  |  | 38
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 1
Łączna liczba pomp |  |  | 0
Łączna dekl. strata pom. Q [W] |  |  | 16769
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 0
Łączna dekl. moc odb. Qwym [W] |  |  | 16686
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
| Norma obliczeń ogrzewania podłogowego |  |  |  |  | EN 1264
Kocioł: "04", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | 0
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 70 |  |  | 49.1
| Moc całkowita [W] |  |  | 10612
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Qgrz [W] |  |  | 10002
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Qop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 611
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 7.5
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 7.8
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 2.3
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 436.3
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 1_f
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 53.1
| Pojemność wodna [dm³] |  |  | 100
Źródło: "04", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | 0
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 45 |  |  | 29
| Moc całkowita [W] |  |  | 8611
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Qgrz [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Qop [W] |  |  | 7151
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 6
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] |  |  | 1454
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 8
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 8
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 6.7
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 462.8
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | PG 06_a
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 4
| Pojemność wodna [dm³] |  |  | 66

## Wyniki ogólne O.P.
Kocioł: "04", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Źródło: "04", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Obwód regulacji zasilany z Źródło, 04
|  |  | Temperatura tz i tp [°C] |  |  | 45 |  | 29
|  |  | Straty ciepła do pokrycia przez O.P. [W] |  |  | 6684
|  |  | Uzyskana moc O.P. [W] |  |  | 7151
|  |  | Przeplyw wody grzewczej [kg/h] |  |  | 462.8
|  |  | w tym na pokrycie strat zewn. [kg/h] |  |  | 77.9
|  | Symbol rozdzielacza |  | Liczba pętli | Łączna dł. rur [m] |  | tp [°C] |  | Przepływ [kg/h]
|  | 4 |  | 7 | 578.6 |  | 29 |  | 462.8

## Działki
|  | TD |  | Symbol działki | Symbol dz.wł. | Q [W] | Średnica [mm] |  | L [m] | R [Pa/m] |  | ζ | R*L+Z [Pa] |  | Opór [Pa] |  |  | v [m/s] |  | G [kg/h] | Gr.izol [mm] |  | Δt [K] |  | twlot [°C] | q [W/m] | Qdz [W]
Kocioł: 04
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | Z |  | 1001 | K | 10002 | 25 x 2,5 |  | 0.3 | 99 |  | 3 | 260 |  | 260 |  |  | 0.39 |  | 436 | 20 |  | 0.01 |  | 70 | 11 | 3
|  | P |  | 1001 | K | 10002 | 25 x 2,5 |  | 0.2 | 106 |  | 3 | 251 |  | 251 |  |  | 0.39 |  | 436 | 20 |  | 0 |  | 49.1 | 6 | 1
|  | Z |  | 1001_a | 1001 | 10002 | 25 x 2,5 |  | 0.3 | 99 |  | 1.4 | 26 |  | 26 |  |  | 0.39 |  | 436 | 20 |  | 0.01 |  | 70 | 11 | 3
|  | P |  | 1001_a | 1001 | 10002 | 25 x 2,5 |  | 0.5 | 106 |  | 1.4 | 55 |  | 55 |  |  | 0.39 |  | 436 | 20 |  | 0.01 |  | 49.1 | 6 | 3
|  | Z |  | 1002 | 1001_a | 858 | 16 x 2,0 |  | 3.5 | 6 |  | 1.4 | 362 |  | 4702 |  |  | 0.07 |  | 29 | 20 |  | 0.8 |  | 70 | 8 | 27
|  |  | Typ |  |  |  |  | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard |  |  |  |  | 15 |  |  | 4.34 |  |  | 0.8 |  |  | 0.58 |  | 3.5
|  | P |  | 1002 | 1001_a | 858 | 16 x 2,0 |  | 2.8 | 10 |  | 1.4 | 363 |  | 2263 |  |  | 0.07 |  | 29 | 20 |  | 0.29 |  | 43.5 | 4 | 12
|  |  | Typ |  |  |  |  | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór odcinający RLV kątowy |  |  |  |  | 15 |  |  | 1.9 | [7 empty] | 0.25
|  | Z |  | 1003 | 1001_a | 9143 | 25 x 2,5 |  | 1.9 | 88 |  | 1.4 | 327 |  | 327 |  |  | 0.37 |  | 408 | 20 |  | 0.04 |  | 70 | 11 | 21
|  | P |  | 1003 | 1001_a | 9143 | 25 x 2,5 |  | 1.7 | 94 |  | 1.4 | 313 |  | 313 |  |  | 0.36 |  | 408 | 20 |  | 0.02 |  | 49.5 | 6 | 10
|  | Z |  | 1003_a | 1003 | 9143 | 25 x 2,5 |  | 2.9 | 88 |  | 0 | 255 |  | 255 |  |  | 0.37 |  | 408 | 20 |  | 0.07 |  | 69.9 | 11 | 31
|  | P |  | 1003_a | 1003 | 9143 | 25 x 2,5 |  | 2.9 | 94 |  | 0 | 271 |  | 271 |  |  | 0.36 |  | 408 | 20 |  | 0.04 |  | 49.6 | 6 | 18
|  | Z |  | 1003_b | 1003_a | 9143 | 25 x 2,5 |  | 0.2 | 88 |  | 1.4 | 13 |  | 13 |  |  | 0.37 |  | 408 | 20 |  | 0 |  | 69.9 | 10 | 1
|  | P |  | 1003_b | 1003_a | 9143 | 25 x 2,5 |  | 0.2 | 94 |  | 1.4 | 42 |  | 42 |  |  | 0.36 |  | 408 | 20 |  | 0 |  | 49.6 | 6 | 1
|  | Z |  | 1004 | 1003_b | 3919 | 20 x 2,25 |  | 4.6 | 67 |  | 2.8 | 531 |  | 531 |  |  | 0.26 |  | 175 | 20 |  | 0.19 |  | 69.9 | 9 | 39
|  | P |  | 1004 | 1003_b | 5225 | 20 x 2,25 |  | 1.6 | 118 |  | 2.8 | 416 |  | 416 |  |  | 0.35 |  | 233 | 20 |  | 0.03 |  | 49.6 | 5 | 8
|  | Z |  | 1005 | 1004 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.4 | 31 |  | 1.4 | 160 |  | 160 |  |  | 0.14 |  | 56 | 20 |  | 0.04 |  | 69.7 | 8 | 3
|  | P |  | 1005 | 1004 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.4 | 32 |  | 1.4 | 274 |  | 274 |  |  | 0.14 |  | 56 | 20 |  | 0.03 |  | 49.6 | 4 | 2
|  | Z |  | 1006 | 1004 | 2612 | 16 x 2,0 |  | 7.6 | 114 |  | 2.4 | 929 |  | 929 |  |  | 0.3 |  | 119 | 20 |  | 0.42 |  | 69.7 | 8 | 58
|  | P |  | 1006 | 1004 | 3919 | 20 x 2,25 |  | 7.6 | 73 |  | 2.8 | 648 |  | 648 |  |  | 0.26 |  | 177 | 20 |  | 0.18 |  | 49.8 | 5 | 37
|  | Z |  | 1007 | 1006 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.4 | 33 |  | 1 | 203 |  | 203 |  |  | 0.15 |  | 58 | 20 |  | 0.04 |  | 69.3 | 8 | 3
|  | P |  | 1007 | 1006 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.4 | 34 |  | 1.4 | 164 |  | 164 |  |  | 0.14 |  | 57 | 20 |  | 0.03 |  | 49.8 | 4 | 2
|  | Z |  | 1008 | 1006 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 3.9 | 35 |  | 1 | 186 |  | 186 |  |  | 0.15 |  | 60 | 20 |  | 0.42 |  | 69.3 | 8 | 30
|  | P |  | 1008 | 1006 | 2612 | 16 x 2,0 |  | 3.7 | 125 |  | 2.4 | 514 |  | 514 |  |  | 0.3 |  | 120 | 20 |  | 0.12 |  | 49.9 | 4 | 16
|  | Z |  | 1009 | 1003_b | 5225 | 20 x 2,25 |  | 1.8 | 110 |  | 2.8 | 311 |  | 311 |  |  | 0.35 |  | 233 | 20 |  | 0.06 |  | 69.9 | 9 | 15
|  | P |  | 1009 | 1008 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.4 | 35 |  | 1 | 207 |  | 207 |  |  | 0.14 |  | 58 | 20 |  | 0.02 |  | 49.9 | 4 | 2
|  | Z |  | 1010 | 1009 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.3 | 30 |  | 1.4 | 273 |  | 273 |  |  | 0.14 |  | 56 | 20 |  | 0.03 |  | 69.8 | 8 | 2
|  | P |  | 1010 | 1008 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 8.3 | 40 |  | 1 | 381 |  | 381 |  |  | 0.15 |  | 62 | 20 |  | 0.52 |  | 50.5 | 4 | 35
|  | Z |  | 1011 | 1009 | 3919 | 20 x 2,25 |  | 7.4 | 68 |  | 2.8 | 601 |  | 601 |  |  | 0.27 |  | 177 | 20 |  | 0.31 |  | 69.8 | 9 | 63
|  | P |  | 1011 | 1003_b | 3919 | 20 x 2,25 |  | 4.7 | 71 |  | 2.8 | 439 |  | 439 |  |  | 0.26 |  | 175 | 20 |  | 0.12 |  | 49.7 | 5 | 23
|  | Z |  | 1012 | 1011 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.3 | 32 |  | 1.4 | 162 |  | 162 |  |  | 0.14 |  | 57 | 20 |  | 0.03 |  | 69.5 | 8 | 2
|  | P |  | 1012 | 1011 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.3 | 33 |  | 1.4 | 156 |  | 156 |  |  | 0.14 |  | 56 | 20 |  | 0.02 |  | 49.7 | 4 | 1
|  | Z |  | 1013 | 1011 | 2612 | 16 x 2,0 |  | 3.7 | 117 |  | 2.4 | 486 |  | 486 |  |  | 0.3 |  | 120 | 20 |  | 0.2 |  | 69.5 | 8 | 28
|  | P |  | 1013 | 1011 | 2612 | 16 x 2,0 |  | 7.4 | 122 |  | 2.4 | 962 |  | 962 |  |  | 0.29 |  | 119 | 20 |  | 0.24 |  | 49.9 | 4 | 32
|  | Z |  | 1014 | 1013 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.3 | 33 |  | 1 | 205 |  | 205 |  |  | 0.15 |  | 58 | 20 |  | 0.03 |  | 69.3 | 8 | 2
|  | P |  | 1014 | 1013 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 0.3 | 35 |  | 1 | 198 |  | 198 |  |  | 0.14 |  | 58 | 20 |  | 0.02 |  | 50 | 4 | 1
|  | Z |  | 1015 | 1013 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 8 | 37 |  | 1 | 350 |  | 350 |  |  | 0.16 |  | 62 | 20 |  | 0.83 |  | 69.3 | 7 | 60
|  | P |  | 1015 | 1013 | 1306 | 16 x 2,0 |  | 3.8 | 37 |  | 1 | 191 |  | 191 |  |  | 0.15 |  | 60 | 20 |  | 0.25 |  | 50.2 | 4 | 17
Źródło: 04
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | Z |  | 1 | Ź | 6684 | 25 x 2,5 |  | 0.9 | 119 |  | 0.4 | 170 |  | 170 |  |  | 0.41 |  | 463 | 15 |  | 0.01 |  | 45 | 5 | 4
|  | P |  | 1 | Ź | 6684 | 25 x 2,5 |  | 0.9 | 128 |  | 0.4 | 183 |  | 183 |  |  | 0.41 |  | 463 | 15 |  | 0 |  | 29 | 2 | 2
|  | Rozdzielacz Symbol | [5 empty] | Symbol dz.wł. |  |  |  | Strum. Q [W] |  |  |  | Przepływ [kg/h] |  |  | Z [Pa] |  |  | twlot [°C] |  | Liczba wyjść
|  | 4 | [5 empty] | 1 / 1 |  |  |  | 6684 |  |  |  | 462.8 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 7

## Lista pomieszczeń
| Symbol Pomieszczenia | ti [°C] | Liczba grzejników | Q [W] | Qwym [W] | Qop [W] | Qgrz [W] | Wynik. Qop [W] | Wynik. Qgrz [W] | Wynik. Qdz [W] | Pokrycie strat [%]
Kondygnacja 0, Rzędna 0,0m, Mieszkanie Domyślne
| 1 | 20 | 2 p | 2552 | 2171 | 2171 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 100
| 2 | 20 | 1 p | 812 | 683 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 100
| 3 | 20 | 1 k | 858 | 858 | 0 | 858 | 0 | 858 | 0 | 100
| 4 | 20 | BRAK | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 20 | 1 p | 735 | 537 | 537 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 187
| 6 | 20 | 3 p | 3788 | 3277 | 3277 | 0 | 3277 | 0 | 0 | 100
Kondygnacja 1, Rzędna 3,0m, Mieszkanie 01
| 1 | 20 | 7 k | 9143 | 9143 | 0 | 9143 | 0 | 9143 | 0 | 100

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. | Symbol pomiesz. | ti [°C] | Qdane [W] | Qdobr [W] | Qzysk [W] | G [kg/h] | tz [°C] |  | tp [°C] |  | Typ grzejnika |  |  | L [mm] |  | H [mm] | DWZ | DWP | A'/A [%]
Kocioł: 04
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | G: 1 | 3 | 20 | 858 | 858 | 0 | 28.7 | 69.2 |  | 43.5 |  | C_ART_w_1800 |  |  | 890 |  | 1760 | 1002 | 1002 | 100
|  | G: 1_a | 1 | 20 | 1306 | 1306 | 0 | 56.2 | 69.6 |  | 49.7 |  | VHVM 22/574 |  |  | 1200 |  | 570 | 1005 | 1012 | 100
|  | G: 1_b | 1 | 20 | 1306 | 1306 | 0 | 55.6 | 69.8 |  | 49.6 |  | VHVM 22/574 |  |  | 1200 |  | 570 | 1010 | 1005 | 100
|  | G: 1_c | 1 | 20 | 1306 | 1306 | 0 | 58.3 | 69.2 |  | 50 |  | VHVM 22/574 |  |  | 1200 |  | 570 | 1007 | 1014 | 100
|  | G: 1_d | 1 | 20 | 1306 | 1306 | 0 | 57 | 69.5 |  | 49.8 |  | VHVM 22/574 |  |  | 1200 |  | 570 | 1012 | 1007 | 100
|  | G: 1_e | 1 | 20 | 1306 | 1306 | 0 | 60.3 | 68.8 |  | 50.2 |  | VHVM 22/574 |  |  | 1200 |  | 570 | 1008 | 1015 | 100
|  | G: 1_f | 1 | 20 | 1306 | 1306 | 0 | 62.3 | 68.5 |  | 50.5 |  | VHVM 22/574 |  |  | 1200 |  | 570 | 1015 | 1010 | 100
|  | G: 1_g | 1 | 20 | 1306 | 1306 | 0 | 58 | 69.3 |  | 49.9 |  | VHVM 22/574 |  |  | 1200 |  | 570 | 1014 | 1009 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | 1002 | 3 | Zawór odcinający RLV kątowy | [5 empty] | 15 |  | 1.9 |  |  |  |  | 0.25
|  | 1002 | 3 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 15 |  | 4.34 |  | 0.8 | 0.58 |  | 3.5
|  | G: 1_a | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.17
|  | G: 1_a | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VNH 3/4GZ | [7 empty] | 4.48 |  | 2 | 0.6 |  | 3.5
|  | G: 1_b | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.16
|  | G: 1_b | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VNH 3/4GZ | [7 empty] | 4.5 |  | 2 | 0.6 |  | 3.5
|  | G: 1_c | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.18
|  | G: 1_c | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VNH 3/4GZ | [7 empty] | 2.48 |  | 2 | 0.33 |  | 4.5
|  | G: 1_d | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.17
|  | G: 1_d | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VNH 3/4GZ | [7 empty] | 3.45 |  | 2 | 0.46 |  | 4
|  | G: 1_e | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.19
|  | G: 1_e | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VNH 3/4GZ | [7 empty] | 2.49 |  | 2 | 0.33 |  | 4.5
|  | G: 1_f | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.21
|  | G: 1_f | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VNH 3/4GZ | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0.27 |  | 5
|  | G: 1_g | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.18
|  | G: 1_g | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VNH 3/4GZ | [7 empty] | 2.36 |  | 2 | 0.31 |  | 4.5
Źródło: 04
Grupa: Elementy niezgrupowane

## Wyniki O.P.
|  | Symbol PG Okładzina Rλb [(m²·K)/W] | Q wym [W] | Nadw Q [W] | Δt [K] | SB SW | pow. [m²] | B [cm] | tpp/q [°C]/[W/m²] | Pow. przył. prze. | Qprz [W] | Liczba pętli | Dł. rur łącznie prz.+pęt. | Przep. [kg/h] [m/s] | Strata ciśn. rura + kszt. z.z.; z.p. [kPa] | Nast. zaw.
Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 04; na kondygnacji Parter; Zasilany z: 04 (tz = 45,0 °C) Liczba wyjść: 7; Nastawy na: z.p.; G: 462,8 kg/h; Min. ciśn. dysp. 7616 Pa; Ciśn. dysp. 7616 Pa
Pomieszczenie: 01; ti = 20 °C; Q wym = 2171 W; Nadwyżka Q = 0 W; Wynik. Qop = 2171 W; Liczba PG: 2;
|  | 01_a płytki ceramiczne - 0,011 | 1120 | 0 | 16.8 | zSB: SW: | 7,9 7,8 | 15 25 | 27,4/81 25,8/62 |  | 0 |  | 99,0 16,4+82,6 | 69,0 0,169 | 4,92 0,78; 1,91 | 5,00
|  | 01_b płytki ceramiczne - 0,011 | 1051 | 0 | 17.2 | zSB: SW: | 7,0 8,2 | 15 25 | 27,3/79 25,7/60 |  | 0 |  | 95,4 16,9+78,5 | 63,3 0,156 | 4,10 1,00; 2,52 | 4,50
Pomieszczenie: 02; ti = 20 °C; Q wym = 683 W; Nadwyżka Q = 0 W; Wynik. Qop = 683 W; Liczba PG: 1;
|  | 02 płytki ceramiczne - 0,011 | 699 | 0 | 18.3 | zSB: SW: | 3,5 10,2 | 15 35 | 26,9/74 24,2/43 |  | 0 |  | 58,9 7,7+51,2 | 40,8 0,100 | 0,95 1,77; 4,89 | 2,00
Pomieszczenie: 05; ti = 20 °C; Q wym = 537 W; Nadwyżka Q = + 467 W; Wynik. Qop = 1004 W; Liczba PG: 1;
|  | 05 płytki ceramiczne - 0,011 | 537 | 467 | 20 | zSB: SW: | 2,3 12,5 | 10 15 | 27,0/76 26,2/66 |  | 0 |  | 106,6 2,5+104,1 | 52,1 0,128 | 2,25 1,01; 4,36 | 3,00
Pomieszczenie: 06; ti = 20 °C; Q wym = 3277 W; Nadwyżka Q = 0 W; Wynik. Qop = 3277 W; Liczba PG: 3;
|  | 06_a płytki ceramiczne - 0,011 | 1227 | 0 | 13.6 | zSB: SW: | 8,5 7,1 | 15 30 | 28,4/93 25,8/62 |  | 0 |  | 82,4 3,6+78,8 | 92,1 0,226 | 6,71 0,44; 0,47 | N
|  | 06_b płytki ceramiczne - 0,011 | 882 | 0 | 15.3 | zSB: SW: | 2,6 13,0 | 15 35 | 27,9/87 24,8/50 |  | 0 |  | 55,2 1,7+53,4 | 61,1 0,150 | 2,21 0,43; 4,98 | 3,50
|  | 06_c płytki ceramiczne - 0,011 | 1168 | 0 | 14.2 | zSB: SW: | 7,5 8,1 | 15 30 | 28,2/90 25,7/60 |  | 0 |  | 81,2 5,6+75,6 | 84,4 0,207 | 5,69 0,75; 1,18 | 6,00

## Parametry montażu O.P.
|  | Symbol PG Okładzina Rλb [(m²·K)/W] | SB SW | pow. [m²] | B [cm] | Typ rury Sposób ułożenia | Liczba pętli | Dł. rur łącznie prz.+pęt. | Nast. zaw. | Warstwy podłogi
Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 04; na kondygnacji Parter; Liczba wyjść: 7; Typ: Rozdzielacz z zaworami Danfoss; z.z.: Zawór odcinający; z.p.: Zawór z reg. wstępną Danfoss; Szafka rozdzielacza: Szafka natynkowa;
Pomieszczenie: 01, Liczba PG: 2 System taki sam jak domyślny: Folia PE ze styropianem
|  | 01_a płytki ceramiczne - 0,011 | zSB: SW: | 7,9 7,8 | 15 25 | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach 16x2,0 Ślimak |  | 99,0 16,4+82,6 | 5,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm) Folia PE ze styropianem 50 mm
|  | 01_b płytki ceramiczne - 0,011 | zSB: SW: | 7,0 8,2 | 15 25 | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach 16x2,0 Ślimak |  | 95,4 16,9+78,5 | 4,50 | Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm) Folia PE ze styropianem 50 mm
Pomieszczenie: 02, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Folia PE ze styropianem
|  | 02 płytki ceramiczne - 0,011 | zSB: SW: | 3,5 10,2 | 15 35 | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach 16x2,0 Ślimak |  | 58,9 7,7+51,2 | 2,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm) Folia PE ze styropianem 50 mm
Pomieszczenie: 05, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Folia PE ze styropianem
|  | 05 płytki ceramiczne - 0,011 | zSB: SW: | 2,3 12,5 | 10 15 | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach 16x2,0 Ślimak |  | 106,6 2,5+104,1 | 3,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm) Folia PE ze styropianem 50 mm
Pomieszczenie: 06, Liczba PG: 3 System taki sam jak domyślny: Folia PE ze styropianem
|  | 06_a płytki ceramiczne - 0,011 | zSB: SW: | 8,5 7,1 | 15 30 | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach 16x2,0 Ślimak |  | 82,4 3,6+78,8 | N | Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm) Folia PE ze styropianem 50 mm
|  | 06_b płytki ceramiczne - 0,011 | zSB: SW: | 2,6 13,0 | 15 35 | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach 16x2,0 Ślimak |  | 55,2 1,7+53,4 | 3,50 | Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm) Folia PE ze styropianem 50 mm
|  | 06_c płytki ceramiczne - 0,011 | zSB: SW: | 7,5 8,1 | 15 30 | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach 16x2,0 Ślimak |  | 81,2 5,6+75,6 | 6,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm) Folia PE ze styropianem 50 mm

## Obiegi
|  | Opis | Strum. Q [W] | G [kg/h] | L [m] | Średnica [mm] | v [m/s] | R [Pa/m] | ζ | Z [Pa] | R*L+Z [Pa] | Opór arm. [Pa] |  | Opór całk. [Pa] |  | Δt [K] | Gr.izol [mm]
Kocioł: 04
Obieg przez grzejnik 1
|  | K | 10002 | 436 | [9 empty] | 0
|  | K (H dysp) | [11 empty] | -7523
|  | 1001 | 10002 | 436 | 0.3 | 25 x 2,5 | 0.39 | 99 | 3 | 229 | 260 | 0 |  | 260 |  | 0 | 20
|  | 1001_a | 10002 | 436 | 0.3 | 25 x 2,5 | 0.39 | 99 | 1.4 | 0 | 26 | 0 |  | 26 |  | 0 | 20
|  | 1002 | 858 | 29 | 3.5 | 16 x 2,0 | 0.07 | 6 | 1.4 | 339 | 362 | 4340 |  | 4702 |  | 0.8 | 20
|  | G | 858 | 29 | [7 empty] | 0 |  | 2 |  | 25.7
|  | G (H graw) | [11 empty] | -36
|  | 1002 | 858 | 29 | 2.8 | 16 x 2,0 | 0.07 | 10 | 1.4 | 335 | 363 | 1901 |  | 2263 |  | 0.3 | 20
|  | 1001_a | 10002 | 436 | 0.5 | 25 x 2,5 | 0.39 | 106 | 1.4 | 0 | 55 | 0 |  | 55 |  | 0 | 20
|  | 1001 | 10002 | 436 | 0.2 | 25 x 2,5 | 0.39 | 106 | 3 | 226 | 251 | 0 |  | 251 |  | 0 | 20
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_b
|  | 1003 | 9143 | 408 | 1.9 | 25 x 2,5 | 0.37 | 88 | 1.4 | 160 | 327 | 0 |  | 327 |  | 0 | 20
|  | 1003_a | 9143 | 408 | 2.9 | 25 x 2,5 | 0.37 | 88 | 0 | 0 | 255 | 0 |  | 255 |  | 0.1 | 20
|  | 1003_b | 9143 | 408 | 0.2 | 25 x 2,5 | 0.37 | 88 | 1.4 | 0 | 13 | 0 |  | 13 |  | 0 | 20
|  | 1009 | 5225 | 233 | 1.8 | 20 x 2,25 | 0.35 | 110 | 2.8 | 117 | 311 | 0 |  | 311 |  | 0.1 | 20
|  | 1010 | 1306 | 56 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.14 | 30 | 1.4 | 265 | 273 | 0 |  | 273 |  | 0 | 20
|  | G | 1306 | 56 | [7 empty] | 4660 |  | 4706 |  | 20.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | -269
|  | 1005 | 1306 | 56 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.14 | 32 | 1.4 | 262 | 274 | 0 |  | 274 |  | 0 | 20
|  | 1004 | 5225 | 233 | 1.6 | 20 x 2,25 | 0.35 | 118 | 2.8 | 224 | 416 | 0 |  | 416 |  | 0 | 20
|  | 1003_b | 9143 | 408 | 0.2 | 25 x 2,5 | 0.36 | 94 | 1.4 | 26 | 42 | 0 |  | 42 |  | 0 | 20
|  | 1003_a | 9143 | 408 | 2.9 | 25 x 2,5 | 0.36 | 94 | 0 | 0 | 271 | 0 |  | 271 |  | 0 | 20
|  | 1003 | 9143 | 408 | 1.7 | 25 x 2,5 | 0.36 | 94 | 1.4 | 158 | 313 | 0 |  | 313 |  | 0 | 20
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_a
|  | 1004 | 3919 | 175 | 4.6 | 20 x 2,25 | 0.26 | 67 | 2.8 | 226 | 531 | 0 |  | 531 |  | 0.2 | 20
|  | 1005 | 1306 | 56 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.14 | 31 | 1.4 | 149 | 160 | 0 |  | 160 |  | 0 | 20
|  | G | 1306 | 56 | [7 empty] | 4644 |  | 4691 |  | 20
|  | G (H graw) | [11 empty] | -267
|  | 1012 | 1306 | 56 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.14 | 33 | 1.4 | 148 | 156 | 0 |  | 156 |  | 0 | 20
|  | 1011 | 3919 | 175 | 4.7 | 20 x 2,25 | 0.26 | 71 | 2.8 | 105 | 439 | 0 |  | 439 |  | 0.1 | 20
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_f
|  | 1011 | 3919 | 177 | 7.4 | 20 x 2,25 | 0.27 | 68 | 2.8 | 98 | 601 | 0 |  | 601 |  | 0.3 | 20
|  | 1013 | 2612 | 120 | 3.7 | 16 x 2,0 | 0.3 | 117 | 2.4 | 49 | 486 | 0 |  | 486 |  | 0.2 | 20
|  | 1015 | 1306 | 62 | 8 | 16 x 2,0 | 0.16 | 37 | 1 | 54 | 350 | 0 |  | 350 |  | 0.8 | 20
|  | G | 1306 | 62 | [7 empty] | 2205 |  | 2263 |  | 18
|  | G (H graw) | [11 empty] | -260
|  | 1010 | 1306 | 62 | 8.3 | 16 x 2,0 | 0.15 | 40 | 1 | 54 | 381 | 0 |  | 381 |  | 0.5 | 20
|  | 1008 | 2612 | 120 | 3.7 | 16 x 2,0 | 0.3 | 125 | 2.4 | 48 | 514 | 0 |  | 514 |  | 0.1 | 20
|  | 1006 | 3919 | 177 | 7.6 | 20 x 2,25 | 0.26 | 73 | 2.8 | 97 | 648 | 0 |  | 648 |  | 0.2 | 20
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_g
|  | 1014 | 1306 | 58 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.15 | 33 | 1 | 196 | 205 | 0 |  | 205 |  | 0 | 20
|  | G | 1306 | 58 | [7 empty] | 2535 |  | 2585 |  | 19.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -263
|  | 1009 | 1306 | 58 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.14 | 35 | 1 | 194 | 207 | 0 |  | 207 |  | 0 | 20
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_d
|  | 1012 | 1306 | 57 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.14 | 32 | 1.4 | 153 | 162 | 0 |  | 162 |  | 0 | 20
|  | G | 1306 | 57 | [7 empty] | 3625 |  | 3673 |  | 19.7
|  | G (H graw) | [11 empty] | -266
|  | 1007 | 1306 | 57 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.14 | 34 | 1.4 | 152 | 164 | 0 |  | 164 |  | 0 | 20
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_e
|  | 1006 | 2612 | 119 | 7.6 | 16 x 2,0 | 0.3 | 114 | 2.4 | 65 | 929 | 0 |  | 929 |  | 0.4 | 20
|  | 1008 | 1306 | 60 | 3.9 | 16 x 2,0 | 0.15 | 35 | 1 | 48 | 186 | 0 |  | 186 |  | 0.4 | 20
|  | G | 1306 | 60 | [7 empty] | 2679 |  | 2733 |  | 18.6
|  | G (H graw) | [11 empty] | -261
|  | 1015 | 1306 | 60 | 3.8 | 16 x 2,0 | 0.15 | 37 | 1 | 47 | 191 | 0 |  | 191 |  | 0.2 | 20
|  | 1013 | 2612 | 119 | 7.4 | 16 x 2,0 | 0.29 | 122 | 2.4 | 64 | 962 | 0 |  | 962 |  | 0.2 | 20
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_c
|  | 1007 | 1306 | 58 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.15 | 33 | 1 | 191 | 203 | 0 |  | 203 |  | 0 | 20
|  | G | 1306 | 58 | [7 empty] | 2660 |  | 2711 |  | 19.3
|  | G (H graw) | [11 empty] | -263
|  | 1014 | 1306 | 58 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.14 | 35 | 1 | 189 | 198 | 0 |  | 198 |  | 0 | 20
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Źródło: 04

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
WAVIN Tigris Alupex
Rury - WAVIN Tigris Alupex
|  | Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. | 16 x 2,0 | 3241160212 | 56 | m
|  | Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. | 20 x 2,25 | 3241200216 | 28 | m
|  | Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. | 25 x 2,5 | 3241260320 | 13 | m
Kształtki - WAVIN Tigris Alupex
|  | Kolano 90° | 25 - 25 | 3241036049 | 2 | szt.
|  | Trójnik | 16 - 16 - 16 | 3241036200 | 4 | szt.
|  | Trójnik | 20 - 16 - 16 | 3241036251 | 4 | szt.
|  | Trójnik | 20 - 16 - 20 | 3241036260 | 2 | szt.
|  | Trójnik | 25 - 16 - 25 | 3241036286 | 2 | szt.
|  | Trójnik | 25 - 20 - 20 | 3241036294 | 2 | szt.
|  | Złączka przyłączeniowa z pierścieniem | 16 - 3/4"w | 3141488791 | 16 | szt.
|  | Złączka z gw. wewn. | 25 - 3/4"w | 3241036626 | 2 | szt.
|  | Złączka z gw. zewn. | 25 - 1"z | 3241036553 | 2 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Nypel calowy redukcyjny | 3/4"z - 1/2"z |  | 2 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 3/4"z - 3/4"z |  | 14 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Zawór odcinający RLV kątowy | 15 | 003L0143 | 1 | szt.
|  | Zawór RTD-N kątowy standard | 15 | 013L3703 | 1 | szt.
Głowice/Siłowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | RTD Inova 3130 standard, czujnik wbudowany |  | 013L3130 | 1 | szt.
Elementy spoza katalogów
Kocioł - Elementy spoza katalogów
|  | Kocioł: 04 |  |  | 1 | szt.
Zawór - Elementy spoza katalogów
|  | Zawór o znanym kv=1,400 |  |  | 7 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe
|  | C_ART_w_1800 | 1760 | 890 | 64 |  | 1 | szt.
V&N Vonaris VHV-M
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N Vonaris VHV-M
|  | VHVM 22/574 | 570 | 1200 | 93 |  | 7 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 56 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 28 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 15 mm |  | 2 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20 mm |  | 12 | m

## Zest.Mat. - Elementy O.P.
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie elementów OP
Wavin Alupex
Rury - Wavin Alupex
|  | Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach | 16x2,0 | 3141516212 | 579 | m
Kształtki - Wavin Alupex
|  | Złączka do rury PE-X/Al/PE-RT 16 x 3/4 |  | 3141488790 | 14 | szt.
Rozdzielacze - Wavin Alupex
|  | Rozdzielacz z zaworami Danfoss | 7 wyj. | 3141930734 | 1 | szt.
Szafki rozdzielaczy - Wavin Alupex
|  | Szafka natynkowa | 530 (7-8 obwodów) | 3141042003 | 1 | szt.
Płyty izolacyjne - Wavin Alupex
|  | Płyta styropianowa (lambda 0,040) | 50 mm | dowolnego producenta | 107 | m²
Termostaty - Wavin Alupex
|  | System bezprzewodowy CF | Termostat pokojowy CFR | 3141880203 | 4 | szt.
Akcesoria - Wavin Alupex
|  | Folia PE |  | 3141000285 | 107 | m²
|  | Klips do mocowania rur |  | 3141000283 | 1158 | szt.
|  | Napęd term. ABNR-NC 24V |  | 3141821043 | 7 | szt.
|  | Plastyfikator |  | dowolnego producenta | 17 | kg
|  | Regulator strefowy CFZ |  | 3141880004 | 2 | szt.
|  | Taśma brzegowa 8/15 |  | 3141000284 | 88 | m

## Podsumowanie rur
Typ | Kod katalogowy | Skrót | Izolowane [m] | W peszlu [m] | Nieizolowane [m] | Narzucone [m] | Dobrane [m] | Istniejące [m] | Projektowane [m] | Z ogrz. podł. [m]
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw.25 x 2,5 | 3241260320 | WavAl_zw | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw.16 x 2,0 | 3241160212 | WavAl_zw | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw.20 x 2,25 | 3241200216 | WavAl_zw | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 27.6 | 0
Rura PE-X/Al/PE-RT w zwojach16x2,0 | 3141516212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.6